## Boiler
Boiler |  | Operational Data
Parameters | Design Data | October | November | December | January | February | March | Performance Data
Steam Pressure at Boiler Outlet (kg/cm2) | 170 | 161.4957 | 158.4525 | 158.7288 | 149.6515 | 160.1574 | 160.0301 | 161.4957
Steam Temperature at Boiler Outlet (°C) | 537 | 536.0012 | 535.7647 | 535.2988 | 510.3294 | 535.9414 | 536.8858 | 536.8858
Ash Content in Coal (%) | 40 | 41.7109 | 41.006 | 41.4054 | 40.2674 | 40.8376 | 41.9691 | 40.2674
Total Air flow at APH Outlet (TPH) | 1938 | 2047.7794 | 2008.1787 | 2033.7545 | 1907.8729 | 1996.9081 | 2015.9107 | 1907.8729
Feed Water Flow Rate (TPH) | 1799.59 | 1838.1929 | 1809.7792 | 1812.4336 | 1711.3506 | 1830.3777 | 1807.5521 | 1807.5521
Fuel Gas Temperature (°C) | 135 | 135.464 | 130.4503 | 129.89 | 121.9966 | 132.1739 | 135.3585 | 135.3585

## October
Parameters | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | Average
Steam Pressure at Boiler Outlet (kg/cm2) | 163.2511 | 163.0853 | 162.3882 | 161.8617 | 160.5711 | 158.6842 | 162.5305 | 160.8195 | 162.539 | 163.2114 | 162.7051 | 159.757 | 157.354 | 161.6779 | 161.281 | 161.5194 | 161.3335 | 161.964 | 161.8657 | 161.2552 | 162.8879 | 162.0955 | 162.5333 | 162.7457 | 162.0262 | 161.4141 | 161.1492 | 162.4229 | 161.4196 | 161.3637 | 156.6533 | 161.4957
Steam Temperature at Boiler Outlet (°C) | 536.5589 | 536.5173 | 536.1471 | 535.9798 | 536.2313 | 535.8889 | 536.4986 | 536.2463 | 534.0379 | 534.5643 | 535.942 | 535.7761 | 536.2505 | 535.024 | 535.8783 | 535.8752 | 536.4913 | 536.5156 | 536.4534 | 536.296 | 536.5079 | 536.0111 | 536.1645 | 536.2613 | 536.1812 | 536.6902 | 535.9474 | 535.3544 | 535.686 | 535.8677 | 536.1915 | 536.0012
Ash Content in Coal (%) | 41.6027 | 40.8677 | 42.7364 | 42.9012 | 42.9203 | 43.1958 | 41.5985 | 42.2651 | 41.5223 | 41.0457 | 41.333 | 42.0873 | 41.6276 | 41.9732 | 42.8207 | 42.2559 | 42.8898 | 42.5616 | 41.8051 | 43.6035 | 41.6702 | 40.4086 | 41.7373 | 41.166 | 40.8189 | 41.4635 | 41.4166 | 40.2815 | 40.5138 | 39.6325 | 40.316 | 41.7109
Total Air flow at APH Outlet (TPH) | 2070.33 | 2051.29 | 2053.5 | 2065.36 | 2043.64 | 2053.87 | 2062.33 | 2045.46 | 2055 | 2060.68 | 2062.12 | 2035.38 | 2020.21 | 2047.5 | 2053.5 | 2066.8 | 2049.48 | 2051.99 | 2049.02 | 2049.85 | 2044.8 | 2034.92 | 2033.05 | 2048.55 | 2039.89 | 2035.62 | 2045.62 | 2062.3 | 2052.89 | 2045.76 | 1990.45 | 2047.7794
Feed Water Flow Rate (TPH) | 1857.7418 | 1856.8068 | 1831.1743 | 1836.3753 | 1832.7859 | 1807.5869 | 1858.2858 | 1839.0381 | 1873.4921 | 1879.2424 | 1859.246 | 1813.8408 | 1768.0274 | 1849.3007 | 1829.7453 | 1838.2285 | 1826.2487 | 1828.0636 | 1829.5731 | 1828.1098 | 1862.1654 | 1854.6344 | 1864.231 | 1857.6227 | 1839.8395 | 1826.1797 | 1829.2779 | 1860.3126 | 1840.3232 | 1844.2671 | 1762.2141 | 1838.1929
Fuel Gas Temperature (°C) | 138.2105 | 136.7193 | 136.8078 | 137.7168 | 136.8315 | 136.0102 | 136.4641 | 135.43 | 134.2989 | 135.9338 | 135.3575 | 133.8921 | 134.2395 | 135.0513 | 135.5785 | 135.8145 | 136.043 | 135.687 | 134.864 | 134.7793 | 134.3874 | 134.6217 | 135.1828 | 134.1575 | 133.1762 | 133.1097 | 133.828 | 134.4873 | 135.9846 | 137.7935 | 136.926 | 135.464

## November
Parameters | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | Average
Steam Pressure at Boiler Outlet (kg/cm2) | 147.5752 | 152.5969 | 152.7919 | 158.8801 | 157.9983 | 160.7184 | 159.308 | 159.7563 | 161.2639 | 157.4836 | 159.3496 | 160.2597 | 159.2988 | 157.2158 | 161.0062 | 160.0423 | 156.0426 | 160.6062 | 159.1248 | 158.4737 | 158.4861 | 160.2975 | 158.782 | 159.837 | 157.986 | 159.6037 | 160.4301 | 160.7242 | 158.6345 | 159.0011 | 158.4525
Steam Temperature at Boiler Outlet (°C) | 535.7844 | 535.6944 | 535.9231 | 535.7198 | 534.9777 | 535.2422 | 535.752 | 535.286 | 533.8401 | 534.2153 | 535.4673 | 534.8469 | 534.8117 | 536.2811 | 536.569 | 536.1459 | 536.4823 | 536.2314 | 536.2228 | 535.9799 | 536.1951 | 536.2478 | 536.0776 | 536.612 | 536.4714 | 536.0724 | 535.777 | 536.1861 | 536.3607 | 535.4668 | 535.7647
Ash Content in Coal (%) | 40.0437 | 39.944 | 39.835 | 40.6839 | 40.4144 | 40.3676 | 40.2449 | 40.3017 | 40.964 | 40.5755 | 40.9441 | 42.9888 | 42.4438 | 40.7519 | 41.7306 | 41.2611 | 41.3939 | 41.8374 | 43.0947 | 41.6401 | 42.1045 | 40.5377 | 41.0009 | 40.189 | 40.4467 | 41.7324 | 39.8709 | 41.1559 | 40.8635 | 40.8169 | 41.006
Total Air flow at APH Outlet (TPH) | 1902.02 | 1990.77 | 1943.43 | 2011 | 1989.81 | 2025.55 | 2013.32 | 2015.01 | 2034.94 | 1994.57 | 2009.39 | 2054.68 | 2032.74 | 1996.23 | 2036.38 | 2033.13 | 1994.26 | 2039.16 | 2058.75 | 2008.22 | 2016.32 | 2001.61 | 2001.22 | 2003.04 | 1984.44 | 2012.54 | 1997.17 | 2031.66 | 2004.32 | 2009.68 | 2008.1787
Feed Water Flow Rate (TPH) | 1643.1927 | 1719.7548 | 1721.8082 | 1815.7318 | 1806.688 | 1846.3222 | 1822.5313 | 1828.251 | 1861.3606 | 1805.2248 | 1821.4304 | 1843.1832 | 1831.8562 | 1790.5448 | 1840.8933 | 1832.9729 | 1769.9895 | 1837.7158 | 1810.6771 | 1806.4244 | 1807.0582 | 1830.9268 | 1806.7723 | 1828.0836 | 1798.9296 | 1825.2577 | 1852.2798 | 1848.5702 | 1815.0349 | 1823.9109 | 1809.7792
Fuel Gas Temperature (°C) | 135.0671 | 132.4246 | 132.021 | 134.572 | 133.8054 | 132.3763 | 131.1333 | 130.8562 | 131.6304 | 130.5893 | 130.9337 | 132.9271 | 130.5623 | 130.5482 | 131.3683 | 129.7715 | 129.2767 | 129.8856 | 130.1171 | 128.0438 | 128.8542 | 128.4549 | 129.118 | 128.2589 | 127.9379 | 128.166 | 127.1056 | 128.7598 | 129.2181 | 129.726 | 130.4503

## December
Parameters | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 14--Dec | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Average
Steam Pressure at Boiler Outlet (kg/cm2) | 159.336 | 157.4043 | 158.9049 | 157.9287 | 160.6155 | 160.3785 | 160.2698 | 159.468 | 158.0076 | 159.7924 | 160.5254 | 159.448 | 157.7442 | 157.1973 | 158.5924 | 158.2507 | 159.3157 | 159.5414 | 159.7534 | 156.6554 | 159.2 | 158.625 | 159.9106 | 160.46 | 158.2668 | 156.0774 | 155.7509 | 155.4576 | 159.858 | 158.9523 | 158.9057 | 158.7288
Steam Temperature at Boiler Outlet (°C) | 536.4657 | 536.0589 | 535.9881 | 535.8596 | 535.5396 | 533.9071 | 536.1385 | 535.8456 | 535.7443 | 533.7331 | 532.8161 | 535.1554 | 534.9111 | 534.3525 | 535.2059 | 534.7845 | 534.0662 | 534.8529 | 534.4709 | 535.1223 | 535.1 | 535.7321 | 535.4727 | 535.4522 | 536.4433 | 535.7819 | 535.7501 | 536.293 | 535.8624 | 535.5788 | 535.7774 | 535.2988
Ash Content in Coal (%) | 39.7941 | 41.2716 | 42.8005 | 42.6381 | 41.9283 | 42.1261 | 40.3339 | 41.2262 | 41.6838 | 41.1471 | 41.4458 | 41.4334 | 40.6944 | 40.4223 | 41.2695 | 41.1141 | 41.2488 | 41.6932 | 41.924 | 40.5109 | 41.2359 | 40.8821 | 40.908 | 41.6582 | 43.1645 | 42.0711 | 41.599 | 41.2105 | 41.5978 | 41.0817 | 41.453 | 41.4054
Total Air flow at APH Outlet (TPH) | 1990.66 | 2016.94 | 2039.65 | 2004.6 | 2020.29 | 2034.86 | 2027.1 | 2018.19 | 2021.96 | 2023.71 | 2008.9 | 2020.18 | 2019.58 | 2014.35 | 2051 | 2046.93 | 2048.24 | 2050.33 | 2041.34 | 2016.85 | 2042.8 | 2044.9 | 2049.72 | 2066.63 | 2051.21 | 2023.56 | 2028.29 | 2032.8 | 2072.1 | 2061.82 | 2056.9 | 2033.7545
Feed Water Flow Rate (TPH) | 1821.5162 | 1776.2975 | 1804.5127 | 1795.9641 | 1847.7641 | 1846.2413 | 1835.876 | 1827.9061 | 1798.1065 | 1841.2756 | 1869.0482 | 1833.1881 | 1797.2711 | 1795.9585 | 1816.8568 | 1816.8156 | 1837.176 | 1829.6221 | 1833.3699 | 1777.7281 | 1824.3841 | 1807.7674 | 1823.2779 | 1834.127 | 1787.2798 | 1772.38 | 1755.2761 | 1742.3584 | 1821.5682 | 1807.5017 | 1807.0265 | 1812.4336
Fuel Gas Temperature (°C) | 129.3813 | 130.9212 | 133.0323 | 132.4033 | 132.4145 | 131.4535 | 131.0531 | 130.9231 | 131.4987 | 132.2217 | 127.7247 | 127.2806 | 127.9933 | 127.2112 | 127.034 | 126.2553 | 127.1103 | 129.9841 | 130.7505 | 128.845 | 129.0857 | 128.5758 | 129.5522 | 131.5865 | 129.4425 | 130.2254 | 129.8912 | 130.2613 | 131.5302 | 131.2445 | 129.7018 | 129.89

## Jan
Parameters | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan | 5 Jan | 6 Jan | 7 Jan | 8 Jan | 9 Jan | 10 Jan | 11 Jan | 12 Jan | 13 Jan | 14 Jan | 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan | 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | Average
Steam Pressure at Boiler Outlet (kg/cm2) | 157.8387 | 155.621 | 159.477 | 158.6802 | 159.4393 | 160.2389 | 159.7936 | 156.0093 | 159.6877 | 160.0631 | 159.8728 | 159.9677 | 159.3755 | 159.515 | 159.109 | 158.7267 | 159.3399 | 159.9809 | 158.8731 | 159.0688 | 159.1299 | 142.9627 | 0 | 48.3436 | 158.6215 | 156.0628 | 157.4378 | 156.6478 | 159.766 | 159.656 | 159.8907 | 149.6515
Steam Temperature at Boiler Outlet (°C) | 535.9381 | 535.7446 | 535.2834 | 535.7314 | 535.649 | 535.7007 | 535.9097 | 536.1762 | 533.666 | 533.0112 | 534.4924 | 535.2903 | 534.1714 | 534.4848 | 535.496 | 535.5963 | 533.7038 | 533.9793 | 534.2764 | 534.4113 | 535.423 | 525.3838 | 0 | 309.6754 | 534.3944 | 536.3581 | 536.1676 | 535.9144 | 535.8403 | 536.48 | 535.8623 | 510.3294
Ash Content in Coal (%) | 41.8279 | 41.463 | 40.9641 | 42.1898 | 40.3894 | 39.5632 | 41.9033 | 41.6508 | 41.8051 | 41.6888 | 41.4598 | 41.6664 | 41.2286 | 42.1898 | 42.6838 | 41.785 | 42.1599 | 42.4132 | 42.7016 | 41.2594 | 40.2724 | 40.8915 | 0 | 41.6596 | 40.9608 | 41.9653 | 43.0735 | 41.0296 | 41.5876 | 41.5476 | 42.3081 | 40.2674
Total Air flow at APH Outlet (TPH) | 2034.27 | 2008.3 | 2036.74 | 2041.15 | 2037.24 | 2032.27 | 2036.3 | 2017.17 | 2061.61 | 2060.7 | 2051.94 | 2060.46 | 2042.2 | 2037.6 | 2028.68 | 1985.87 | 1998.76 | 2034.11 | 2011.49 | 1992.27 | 1966.69 | 1735.89 | 0 | 994.93 | 1976.71 | 1931.19 | 1968.39 | 1979.08 | 1991.08 | 1981.12 | 2009.85 | 1907.8729
Feed Water Flow Rate (TPH) | 1791.5568 | 1762.0896 | 1822.9269 | 1806.3001 | 1830.6667 | 1843.083 | 1824.5322 | 1768.6405 | 1840.1022 | 1848.9423 | 1834.2429 | 1839.0797 | 1827.2984 | 1836.2932 | 1817.5454 | 1812.8343 | 1832.7114 | 1840.89 | 1820.6718 | 1826.1737 | 1818.5101 | 1601.2294 | 0 | 556.9469 | 1840.4239 | 1766.5919 | 1793.1521 | 1776.9859 | 1827.5766 | 1822.411 | 1821.4593 | 1711.3506
Fuel Gas Temperature (°C) | 127.3858 | 126.1958 | 127.0597 | 126.6193 | 125.8938 | 126.013 | 127.7828 | 126.2867 | 126.1082 | 126.7282 | 125.7931 | 126.5612 | 127.4709 | 129.5937 | 128.2598 | 128.2007 | 127.7976 | 127.4267 | 127.8998 | 127.8509 | 129.7708 | 127.2125 | 0 | 63.6288 | 131.7315 | 131.8684 | 131.4059 | 129.7686 | 130.9822 | 130.4754 | 132.1214 | 121.9966

## February
Parameters | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | Average
Steam Pressure at Boiler Outlet (kg/cm2) | 160.5707 | 158.4992 | 160.4278 | 160.6061 | 160.2384 | 159.8762 | 159.4229 | 159.6365 | 159.6886 | 161.2706 | 160.7314 | 160.0655 | 161.8639 | 160.1744 | 157.0177 | 159.1371 | 159.6621 | 160.4819 | 160.9807 | [7 empty] | 161.6493 | 161.3044 | 160.1574
Steam Temperature at Boiler Outlet (°C) | 536.0801 | 536.0996 | 535.7699 | 536.4269 | 536.6496 | 535.3968 | 534.8278 | 535.5994 | 535.2053 | 535.2292 | 536.8849 | 535.9168 | 536.1928 | 535.1964 | 536.0159 | 536.0181 | 536.1347 | 535.4068 | 536.6111 | [7 empty] | 536.3879 | 536.7203 | 535.9414
Ash Content in Coal (%) | 40.8374 | 40.5794 | 40.6623 | 40.2424 | 41.0966 | 41.4487 | 40.4867 | 40.9762 | 40.7217 | 40.4946 | 41.1792 | 41.545 | 41.2647 | 40.5532 | 40.0988 | 40.371 | 40.8805 | 41.2786 | 41.2219 | [7 empty] | 41.0382 | 40.6118 | 40.8376
Total Air flow at APH Outlet (TPH) | 2007.27 | 1984.11 | 1998.97 | 2025.68 | 1996.79 | 1987.2 | 1991.98 | 1990.16 | 1977.51 | 1989.29 | 1969.99 | 2002.51 | 2012.52 | 1999.54 | 1958.16 | 1995.6 | 2004.58 | 2012.04 | 1987.49 | [7 empty] | 2028.16 | 2015.52 | 1996.9081
Feed Water Flow Rate (TPH) | 1833.785 | 1812.6765 | 1836.2227 | 1839.013 | 1835.0579 | 1831.7148 | 1823.3831 | 1828.6237 | 1836.2525 | 1858.8832 | 1824.3384 | 1826.2978 | 1849.0304 | 1830.9487 | 1781.2612 | 1824.2634 | 1818.1607 | 1836.0788 | 1837.5993 | [7 empty] | 1844.954 | 1829.3864 | 1830.3777
Fuel Gas Temperature (°C) | 133.3175 | 132.4336 | 133.1817 | 132.3243 | 133.3828 | 132.4877 | 130.9525 | 130.8803 | 130.7539 | 131.5682 | 132.729 | 132.4274 | 132.5141 | 131.187 | 130.1601 | 130.9328 | 132.3749 | 132.8362 | 133.1088 | [7 empty] | 132.9442 | 133.1557 | 132.1739

## March
Parameters | 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | Average
Steam Pressure at Boiler Outlet (kg/cm2) | 160.6178 | 159.6588 | 161.1882 | 160.2236 | 159.5672 | 160.6835 | 160.8529 | 161.6377 | 161.6148 | 161.6343 | 161.5585 | 161.4871 | 161.2488 | 151.6187 | 160.1677 | 159.3471 | 160.8275 | 161.2206 | 160.1895 | 161.8778 | 161.8089 | 160.7468 | 160.0294 | 159.1845 | 158.0375 | 158.9706 | 158.8442 | 158.4479 | 157.5797 | 160.0301
Steam Temperature at Boiler Outlet (°C) | 537.2289 | 537.0557 | 537.0974 | 536.4066 | 536.8692 | 537.0906 | 536.4349 | 536.321 | 536.6602 | 536.7527 | 536.5853 | 536.3148 | 536.7093 | 536.6782 | 536.7609 | 537.0809 | 537.1429 | 537.1731 | 536.9907 | 537.2058 | 537.1357 | 537.1208 | 537.2146 | 537.2496 | 537.2047 | 536.9106 | 536.673 | 536.9953 | 536.6242 | 536.8858
Ash Content in Coal (%) | 41.0997 | 40.6849 | 41.33 | 41.5825 | 41.5156 | 42.1037 | 41.7923 | 42.0825 | 41.4274 | 41.3109 | 42.0029 | 42.5216 | 41.535 | 42.1582 | 41.0929 | 41.3322 | 41.8255 | 42.2536 | 42.5692 | 42.7239 | 42.762 | 42.0672 | 41.9129 | 43.3094 | 43.9503 | 42.8697 | 41.3499 |  |  | 41.9691
Total Air flow at APH Outlet (TPH) | 2006.24 | 2007.23 | 2022.29 | 2025.52 | 2005.18 | 1998.22 | 2013.52 | 2022.99 | 2024.96 | 2029.9 | 2030.2 | 2020.74 | 2023.22 | 1943.38 | 2018.93 | 2012.52 | 2024.32 | 2023.63 | 2016.74 | 2022.03 | 2025.99 | 2013.17 | 2009 | 2020.73 | 2022.41 | 2030.06 | 2017.32 | 2015.24 | 2015.73 | 2015.9107
Feed Water Flow Rate (TPH) | 1820.4873 | 1802.7842 | 1822.6453 | 1836.7858 | 1795.8092 | 1799.9021 | 1831.7133 | 1858.1841 | 1851.6322 | 1853.0737 | 1859.2098 | 1858.755 | 1825.8379 | 1689.349 | 1805.3428 | 1789.6729 | 1802.0554 | 1803.0116 | 1779.2129 | 1812.7832 | 1802.1155 | 1787.751 | 1778.5869 | 1756.0339 | 1755.7876 | 1803.0982 | 1830.4018 | 1812.7033 | 1794.2848 | 1807.5521
Fuel Gas Temperature (°C) | 133.5883 | 134.0514 | 135.5334 | 135.1289 | 135.0267 | 137.7897 | 135.7233 | 132.1751 | 132.7632 | 133.6983 | 134.208 | 134.776 | 135.6488 | 134.6703 | 136.7598 | 136.1878 | 137.283 | 136.0764 | 136.0048 | 137.1109 | 136.1347 | 132.4262 | 132.7474 | 136.3793 | 136.1323 | 136.6734 | 136.1746 | 136.8657 | 137.6584 | 135.3585