## Turbine
Turbine |  | Operational Data
Parameters | Design Data | October | November | December | January | February | March | Performance Data
Inlet Steam Pressure (kg/cm2) | 159.6 | 158.1191 | 155.1299 | 155.3959 | 146.78 | 156.7955 | 156.6829 | 158.1191
Inlet Steam Temperature (°C) | 565 | 558.2852 | 558.187 | 558.339 | 533.8458 | 555.8462 | 553.399 | 558.339
Condenser pressure(kg/cm2a) | 0.1033 | 0.11761 | 0.1067 | 0.1042 | 0.10171 | 0.10522 | 0.10712 | 0.1042
Main Steam flow (TURBINE INLET)(TPH) | 1830.59 | 1825.5965 | 1791.7638 | 1794.6382 | 1707.9975 | 1810.8309 | 1809.2545 | 1825.5965
RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Load(MW) | 600 | 596.172 | 588.575 | 590.2903 | 555.7849 | 596.0635 | 594.704 | 596.172

## January
Parameters | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan | 5 Jan | 6 Jan | 7 Jan | 8 Jan | 9 Jan | 10 Jan | 11 Jan | 12 Jan | 13 Jan | 14 Jan | 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan | 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | Average
Inlet Steam Pressure (kg/cm2) | 154.5265 | 152.3496 | 156.129 | 155.346 | 156.092 | 156.876 | 156.438 | 152.727 | 156.334 | 156.7043 | 156.5163 | 156.6118 | 156.0306 | 156.1709 | 155.7758 | 155.3972 | 155.9958 | 156.6242 | 155.5377 | 155.7275 | 155.7893 | 136.146 | 0 | 59.6827 | 155.2809 | 152.7728 | 154.1204 | 153.3452 | 156.4073 | 156.2976 | 156.5286 | 146.78
Inlet Steam Temperature (°C) | 561.44 | 560.77 | 561.84 | 560.67 | 560.2 | 561.26 | 559.73 | 559.3 | 559.08 | 557.37 | 558.53 | 558.96 | 559.91 | 560.27 | 559.39 | 559.48 | 559.33 | 559.13 | 558.47 | 558.99 | 559.98 | 550.66 | 0 | 337.48 | 557.6 | 557.81 | 558.01 | 557.53 | 558.69 | 559.33 | 558.01 | 533.8458
Condenser pressure(kg/cm2a) | 0.10389 | 0.10129 | 0.10327 | 0.10536 | 0.10323 | 0.1138 | 0.11569 | 0.10806 | 0.10189 | 0.10343 | 0.10257 | 0.10164 | 0.10181 | 0.10393 | 0.10275 | 0.10121 | 0.1023 | 0.10342 | 0.104 | 0.1032 | 0.10281 | 0.10136 | 0 | 0.11483 | 0.10742 | 0.10649 | 0.10515 | 0.10459 | 0.10699 | 0.10698 | 0.10958 | 0.10171
Main Steam flow (TURBINE INLET)(TPH) | 1784.7085 | 1759.9365 | 1802.9727 | 1794.0841 | 1802.5588 | 1811.4794 | 1806.5063 | 1764.1818 | 1805.3331 | 1809.5761 | 1807.3813 | 1808.4625 | 1801.8199 | 1803.427 | 1798.86 | 1794.5304 | 1801.4077 | 1808.5259 | 1796.2095 | 1798.3474 | 1799.0427 | 1573.2548 | 0 | 1082.8193 | 1794.1011 | 1765.4019 | 1780.7556 | 1771.8675 | 1806.7899 | 1805.5009 | 1808.0803 | 1707.9975
RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Load(MW) | 588.5833 | 580.75 | 594.75 | 589.75 | 596.1667 | 602.25 | 599 | 584.5 | 594.6667 | 594.9167 | 594.8333 | 595.6667 | 593.9167 | 594 | 592.4167 | 591.5 | 594.4167 | 595.25 | 590.6667 | 590.25 | 593 | 517.5292 | 0 | 128.2208 | 590.1667 | 582.5833 | 587.6667 | 584.5 | 596.1667 | 595.9167 | 595.3333 | 555.7849

## February
Parameters | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb | 6 Feb | 7 Feb | 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 29 Feb | Average
Inlet Steam Pressure (kg/cm2) | 157.1987 | 155.1692 | 157.0598 | 157.2348 | 156.8724 | 156.5138 | 156.0719 | 156.2808 | 156.3311 | 157.8829 | 157.3546 | 156.7067 | 158.4653 | 156.8116 | 153.7172 | 155.7974 | 156.3157 | 157.1199 | 157.6064 | [7 empty] | 158.2654 | 157.9291 |  | 156.7955
Inlet Steam Temperature (°C) | 557.79 | 557.18 | 557.37 | 557.9 | 557.19 | 555.83 | 553.9 | 556.39 | 555.15 | 555.72 | 554.24 | 556.66 | 556.6 | 555.9 | 553.89 | 557.62 | 557.56 | 556.88 | 553.46 | [7 empty] | 552.55 | 552.99 |  | 555.8462
Condenser pressure(kg/cm2a) | 0.1083 | 0.10651 | 0.10684 | 0.10753 | 0.10999 | 0.1056 | 0.1043 | 0.10279 | 0.10253 | 0.10347 | 0.10565 | 0.10666 | 0.10493 | 0.10137 | 0.10304 | 0.10323 | 0.10354 | 0.10336 | 0.10765 | [7 empty] | 0.10663 | 0.10579 |  | 0.10522
Main Steam flow (TURBINE INLET)(TPH) | 1815.6529 | 1792.4354 | 1813.9514 | 1815.8803 | 1811.6414 | 1807.5006 | 1802.4529 | 1804.879 | 1805.4759 | 1823.1755 | 1817.1591 | 1809.668 | 1829.6769 | 1810.8629 | 1775.6406 | 1799.4444 | 1805.3051 | 1814.4107 | 1819.8789 | [7 empty] | 1828.1897 | 1824.1679 |  | 1810.8309
RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  | 3000
Load(MW) | 598.0833 | 590.4167 | 597 | 598.1667 | 595.9167 | 593.25 | 592.75 | 595.1667 | 595 | 600.8333 | 597.3333 | 595.4167 | 598.8333 | 597.3333 | 584.3333 | 593.75 | 595.75 | 598.5 | 597.3333 | [7 empty] | 601.5833 | 600.5833 |  | 596.0635

## March
Parameter | 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | Average
Inlet Steam Pressure (bar) | 157.2581 | 156.3135 | 157.8161 | 156.8729 | 156.228 | 157.3209 | 157.4827 | 158.2501 | 158.2314 | 158.2554 | 158.1807 | 158.1102 | 157.8754 | 148.4379 | 156.8215 | 156.017 | 157.4698 | 157.8531 | 156.8437 | 158.4974 | 158.4284 | 157.3828 | 156.6808 | 155.8567 | 154.7329 | 155.6465 | 155.5205 | 155.1342 | 154.2868 |  |  | 156.6829
Steam Temperature (°C) | 553.06 | 552.55 | 554.2 | 552.96 | 554.39 | 555.66 | 555.95 | 555.17 | 554.08 | 554.47 | 553.87 | 555.2 | 554.22 | 547.93 | 552.13 | 554.4 | 554.88 | 555.12 | 555.39 | 552.66 | 554.62 | 553.08 | 552.21 | 553 | 550.58 | 552.62 | 549.32 | 551.22 | 553.63 |  |  | 553.399
Condenser pressure(kg/cm2a) | 0.10756 | 0.1038 | 0.1066 | 0.10393 | 0.10194 | 0.099375 | 0.098753 | 0.10077 | 0.10761 | 0.10984 | 0.10256 | 0.1023 | 0.10408 | 0.10304 | 0.10619 | 0.11077 | 0.11221 | 0.11226 | 0.1159 | 0.11797 | 0.11744 | 0.11065 | 0.10866 | 0.10957 | 0.10658 | 0.10661 | 0.10471 | 0.10627 | 0.1084 |  |  | 0.10712
Main Steam flow (TURBINE INLET)(TPH) | 1816.3437 | 1805.426 | 1822.4535 | 1811.766 | 1804.3779 | 1816.8031 | 1818.6484 | 1827.4087 | 1827.0942 | 1827.271 | 1826.3764 | 1825.517 | 1822.8505 | 1715.3079 | 1810.8436 | 1801.646 | 1818.0402 | 1822.3851 | 1810.8211 | 1829.6258 | 1828.8024 | 1816.9733 | 1809.0202 | 1799.5846 | 1786.8115 | 1797.245 | 1795.8206 | 1791.4051 | 1781.7113 |  |  | 1809.2545
RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 3000
Load(MW) | 597.5 | 594.4167 | 600 | 596.5 | 595.3333 | 600.5833 | 601.4167 | 603.25 | 600.5833 | 600.4167 | 601.5 | 602.0833 | 600.1667 | 562.3333 | 594.8333 | 591.6667 | 597 | 598.4167 | 593.75 | 598 | 598.5833 | 596 | 593.5833 | 590.5833 | 585.9167 | 590.3333 | 588.6667 | 587.75 | 585.25 |  |  | 594.704

## October
Parameter | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | Average
Inlet Steam Pressure (bar) | 159.8341 | 159.6716 | 158.9875 | 158.4759 | 157.2125 | 155.3622 | 159.1327 | 157.4594 | 159.1455 | 159.8054 | 159.3102 | 156.4227 | 154.068 | 158.3046 | 157.9139 | 158.1463 | 157.9621 | 158.5804 | 158.4855 | 157.8883 | 159.4875 | 158.7119 | 159.1373 | 159.3103 | 158.6328 | 158.0347 | 157.775 | 159.0253 | 158.044 | 157.9904 | 153.3749 | 158.1191
Steam Temperature (°C) | 557.37 | 556.91 | 557.78 | 558.85 | 559.47 | 558.31 | 558.71 | 557.63 | 557.77 | 557.24 | 558.07 | 558.08 | 558.48 | 558.86 | 559.12 | 559.51 | 557.93 | 557.69 | 557.99 | 558.19 | 557.12 | 556.72 | 558.39 | 557.13 | 556.31 | 557.46 | 560.24 | 560.74 | 561.13 | 559.77 | 557.87 | 558.2852
Condenser pressure(kg/cm2a) | 0.12423 | 0.12397 | 0.12105 | 0.12121 | 0.11835 | 0.11636 | 0.119 | 0.11795 | 0.11893 | 0.11956 | 0.11844 | 0.11685 | 0.11503 | 0.11713 | 0.11873 | 0.11868 | 0.11673 | 0.11799 | 0.11942 | 0.11555 | 0.11849 | 0.11203 | 0.1142 | 0.11936 | 0.11412 | 0.11283 | 0.11403 | 0.11689 | 0.11713 | 0.11802 | 0.11376 | 0.11761
Main Steam flow (TURBINE INLET)(TPH) | 1844.892 | 1842.9512 | 1835.1252 | 1829.2974 | 1814.8841 | 1793.798 | 1836.804 | 1817.8074 | 1837.0357 | 1844.4724 | 1838.8519 | 1806.1189 | 1779.4476 | 1827.7447 | 1823.3613 | 1826.0557 | 1823.9314 | 1831.006 | 1829.9608 | 1823.1545 | 1841.384 | 1832.5915 | 1837.4825 | 1839.3975 | 1831.7132 | 1824.9709 | 1821.9911 | 1836.226 | 1825.026 | 1824.3058 | 1771.7039 | 1825.5965
RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Load(MW) | 599.9167 | 599.3333 | 598.0833 | 596.5833 | 593.1667 | 586.3333 | 599.6667 | 593.1667 | 599.3333 | 601.25 | 600.0833 | 590 | 581.9167 | 597.1667 | 595.5 | 596.6667 | 595.4167 | 597.5 | 597.0833 | 595.75 | 600.3333 | 599.25 | 601 | 599.5 | 598.25 | 596.9167 | 597 | 601.1667 | 597.5 | 596.6667 | 579.8333 | 596.172

## November
Parameter | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | Average
Inlet Steam Pressure (bar) | 144.4787 | 149.3951 | 149.5843 | 155.5531 | 154.6885 | 157.3558 | 155.9701 | 156.4125 | 157.8885 | 154.1486 | 156.0143 | 156.9082 | 155.9653 | 153.9223 | 157.6361 | 156.6904 | 152.77 | 157.2421 | 155.7896 | 155.1488 | 155.1617 | 156.9355 | 155.4504 | 156.4847 | 154.669 | 156.2542 | 157.0623 | 157.3504 | 155.3036 | 155.6641 | 155.1299
Steam Temperature (°C) | 554.2 | 556.97 | 555.09 | 557.9 | 558.02 | 559.44 | 557.64 | 558.12 | 557.86 | 555.62 | 560.22 | 560.96 | 558.98 | 556.89 | 559.67 | 558.04 | 556.42 | 558.45 | 559.03 | 558.98 | 559.55 | 557.09 | 556.67 | 557.3 | 556.86 | 558.65 | 558 | 562.39 | 561.32 | 559.28 | 558.187
Condenser pressure(kg/cm2a) | 0.10704 | 0.10678 | 0.10784 | 0.10941 | 0.10825 | 0.10964 | 0.10912 | 0.10976 | 0.11055 | 0.10818 | 0.10825 | 0.10901 | 0.10733 | 0.10562 | 0.10606 | 0.10602 | 0.10531 | 0.10679 | 0.10667 | 0.1067 | 0.10523 | 0.10457 | 0.1043 | 0.10326 | 0.10336 | 0.10332 | 0.10493 | 0.10525 | 0.10644 | 0.10598 | 0.1067
Main Steam flow (TURBINE INLET)(TPH) | 1670.3632 | 1726.4454 | 1728.582 | 1796.6227 | 1786.7524 | 1817.1871 | 1801.3888 | 1806.4006 | 1823.2198 | 1780.6106 | 1801.8574 | 1812.0225 | 1801.2633 | 1778.0143 | 1820.369 | 1809.5521 | 1764.8459 | 1815.8444 | 1799.2914 | 1792.0035 | 1792.1344 | 1812.3415 | 1795.4033 | 1807.22 | 1786.472 | 1804.5732 | 1813.7547 | 1816.9877 | 1793.6312 | 1797.759 | 1791.7638
RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Load(MW) | 547.1667 | 566.75 | 566.3333 | 589.1667 | 586.4167 | 596.5833 | 590.6667 | 592.25 | 597.4167 | 583.0833 | 592.3333 | 595.75 | 591.8333 | 583.6667 | 598.5 | 594.3333 | 579.0833 | 596.4167 | 591.3333 | 589 | 589.5833 | 595.1667 | 589.6667 | 593.9167 | 587.75 | 594 | 597.9167 | 599.1667 | 590.75 | 591.25 | 588.575

## December
Parameter | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Average
Inlet Steam Pressure (bar) | 155.9917 | 154.1002 | 155.5742 | 154.6174 | 157.2506 | 157.0141 | 156.9087 | 156.1245 | 154.6931 | 156.44 | 157.1532 | 156.0978 | 154.4308 | 153.8943 | 155.263 | 154.9276 | 155.9695 | 156.1927 | 156.4029 | 153.3628 | 155.8573 | 155.2297 | 156.5563 | 157.0949 | 154.9452 | 152.8016 | 152.4837 | 152.1921 | 156.5065 | 155.6205 | 155.5746 | 155.3959
Steam Temperature (°C) | 559.11 | 561.19 | 561.3 | 558.84 | 558.36 | 554.62 | 558.88 | 559.52 | 558.13 | 550.54 | 545.81 | 552.67 | 559.36 | 558.89 | 559.41 | 560.22 | 557.95 | 561.18 | 560.1 | 560.45 | 559.3 | 559.47 | 561.22 | 559.65 | 558.96 | 556.49 | 559.53 | 560.74 | 559.67 | 559.3 | 557.65 | 558.339
Condenser pressure(kg/cm2a) | 0.10498 | 0.105 | 0.10613 | 0.10567 | 0.10508 | 0.10564 | 0.10473 | 0.10441 | 0.10498 | 0.10369 | 0.10366 | 0.10301 | 0.10265 | 0.10345 | 0.10381 | 0.10166 | 0.10313 | 0.10378 | 0.10356 | 0.10427 | 0.10374 | 0.10353 | 0.10361 | 0.10437 | 0.10466 | 0.1027 | 0.10297 | 0.1036 | 0.10753 | 0.10615 | 0.10404 | 0.1042
Main Steam flow (TURBINE INLET)(TPH) | 1801.4882 | 1779.9611 | 1796.7768 | 1785.7796 | 1815.7763 | 1813.0344 | 1811.8468 | 1802.878 | 1786.5951 | 1806.4198 | 1814.6343 | 1802.6044 | 1783.6029 | 1777.5604 | 1793.0915 | 1789.3475 | 1801.2159 | 1803.6938 | 1806.0598 | 1771.4591 | 1799.9239 | 1792.7429 | 1807.9227 | 1814.0012 | 1789.5559 | 1765.066 | 1761.4643 | 1758.1143 | 1807.2792 | 1797.2138 | 1796.675 | 1794.6382
RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Load(MW) | 592.4167 | 586.4167 | 591.5 | 587 | 596.6667 | 595.0833 | 595.5833 | 593.4167 | 587.1667 | 590.25 | 590.8333 | 590.4167 | 587.75 | 585.4167 | 590.6667 | 590.25 | 592.6667 | 594.75 | 595.1667 | 584.0833 | 592.6667 | 590.3333 | 596.25 | 597.25 | 588.8333 | 580.1667 | 580.5 | 579.8333 | 594.1667 | 591 | 590.5 | 590.2903